傳染病防治醫療網作業辦法第十四條修正條文
第十四條　　本辦法自發布日施行。
    本辦法中華民國一百零一年十月二日修正發布之第六條附表二，自一百零二年一月一日施行。
第二條附表一修正規定
附表一
傳染病防治醫療網區之劃分方式
	區域名稱
	直轄市、縣(市)範圍

	臺北區
	臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、金門縣、連江縣

	北區
	桃園縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣

	中區
	臺中市、彰化縣、南投縣

	南區
	雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市

	高屏區
	高雄市、屏東縣、澎湖縣

	東區
	花蓮縣、臺東縣


第六條附表二修正規定
附表二

傳染病房設置原則
	病室類別
	設置原則
	備註

	普通隔離病床
	依醫療機構設置標準相關規定。
	

	負壓隔離病床
	1.若為全區之負壓隔離病室之病房，應為獨立之區域。

2.病室，應依醫療機構設置標準相關規定設置，負壓之通風系統，應達每小時換氣六至十二次，且病室內部，相對於病房走廊之氣壓差異，應足以維持穿過門縫之單向氣流，並能承受不可避免之氣壓短暫變動。


	1.每一病室，以設置一床為限。但中華民國一百零一年十二月三十一日以前設置之負壓隔離病室，依修正前規定辦理。

2.無獨立病室者，應以感控措施加強之。

3.同一病室內之病床，且為獨立空調系統，或同一空調系統之全部負壓隔離病床均空床時，仍可入住一般病人。


